КГАОУ «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики»»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ и ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОСНАЩЕНИЮ

Структурное подразделение «Технологическая лаборатория»

Составитель: Казакевич К.М.

г. Железногорск, 2026 г.

Документ определяет состав, площади и технические требования к каждому помещению в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Сводный перечень помещений

| Помещение | Площадь, м² | Ключевое требование |
| --- | --- | --- |
| Кабинет Лаб. 1 — Робототехника | 54–64 | 4 м²/учащегося; антистатическое покрытие |
| Кабинет Лаб. 2 — Электроника | 54–64 | Обязательна местная вытяжная вентиляция (пайка); УЗО 30 мА |
| Кабинет Лаб. 3 — Blender 3D + зона 3D-печати | 64–80 | Отдельная зона принтеров с вентиляцией; кондиционирование для GPU |
| Кабинет Лаб. 4 — КОМПАС-3D | 54–64 | Может совмещаться с Лаб. 3 по сменному расписанию |
| Зал БПЛА + инструктажный кабинет (Лаб. 5) | 120–160 + 30–40 | Высота потолков ≥ 3.5 м; отдельный огнеупорный шкаф для LiPo |
| Кабинет Лаб. 6 — VR-разработка | 64–80 | Свободная VR-зона ≥ 4×4 м; равномерное освещение ≥ 200 лк |
| Аудитория Лаб. 7 — Проектная деятельность | 54–72 | Трансформируемая рассадка; мультимедиа |
| Склад оборудования | 20–30 | Металлическая дверь; огнеупорный шкаф для LiPo; дымовой извещатель |
| Рабочее место лаборанта-техника | 12–16 | Верстак; паяльная станция; инструментальный шкаф |

Общая потребность в площадях: 540–680 м² с учётом коридоров и подсобных помещений.

Кабинет Лаборатории 1 — Инициативная робототехника

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 54–64 м²; прямоугольная планировка |
| Высота потолков | ≥ 2.8 м (рекомендуется 3.0 м) |
| Освещение | Комбинированное LED/люминесцентное; ≥ 300 лк на рабочих поверхностях; без прямых отблесков на экраны |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная; кратность воздухообмена ≥ 2; температура 19–21°C |
| Электроснабжение | Розетки 220В ≥ 20 шт. по периметру; заземление; сетевые фильтры для ПК/EV3 |
| Сеть | Wi-Fi 802.11ac (5 ГГц); розетки RJ-45 × 6–8 шт. |
| Напольное покрытие | Антистатическое (ESD-линолеум или антистатический ламинат); съёмная разметка арены |
| Мебель | Парты 60×120 см × 12 шт.; стулья × 14 шт.; стол педагога × 1; открытые стеллажи × 3 шт. |
| Специальное | Соревновательное поле 3×3 м (съёмная ПВХ-конструкция); зарядная станция EV3 |
| Доска / экран | Интерактивная панель 65" или проектор + экран; маркерная доска 120×180 см |
| Безопасность | Огнетушитель ОП-5 × 1 шт.; аптечка; стенд ТБ; журнал инструктажей |

Кабинет Лаборатории 2 — Инициативная электроника

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 54–64 м²; выделенная зона пайки ≥ 8 м² |
| Вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНО | Местная вытяжная над 6 паяльными местами (зонты или централизованная система); общеобменная кратность ≥ 3 |
| Электроснабжение | Розетки ≥ 20 шт.; у каждого паяльного места — заземлённая розетка; отдельная цепь с УЗО 30 мА |
| Рабочие столы для пайки | ESD-покрытие; высота 75 см; размер ≥ 80×120 см; 6 мест в ряд |
| Хранение компонентов | Шкаф-органайзер ≥ 200 ячеек; маркировка по номиналам; антистатические пакеты |
| Освещение | Местное над паяльными местами (лампы с увеличителем) × 6 шт.; общее ≥ 300 лк |
| Безопасность ОБЯЗАТЕЛЬНО | Огнетушители ОП-5 × 2 шт.; аптечка; средства при ожоге; стенд ТБ при пайке |
| Мебель | Лабораторные столы × 12 шт.; высокие стулья × 12 шт.; тумбы для хранения проектов × 12 шт. |

Кабинет Лаборатории 3 — Blender 3D (+ зона 3D-печати)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 64–80 м²: зона ПК 50–60 м², зона принтеров 10–15 м² |
| Зона ПК | 15 рабочих мест; стол 80×70 см с монитором 27"; расстояние между рядами ≥ 1.2 м; кресла с регулировкой |
| Зона 3D-принтеров | Отдельная секция с вытяжным зонтом или боксом; принтеры не ближе 50 см от горючих материалов |
| Кондиционирование | Сплит-система; температура 20–22°C (для стабильной работы GPU RTX 3060) |
| Хранение | Полки для готовых моделей; герметичные контейнеры для катушек пластика |
| Безопасность | ОП-5 × 1 шт. + углекислотный ОУ-3 × 1 шт. (для ПК); аптечка; инструкция ТБ по принтерам |

Зал для полётов БПЛА + кабинет (Лаборатория 5)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь полётной зоны | ≥ 100 м² (рекомендуется 120–160 м²); размеры ≥ 10×10 м; высота потолков ≥ 3.5 м |
| Тип помещения | Физкультурный или актовый зал; специализированный дронодром. Стандартный класс НЕ подходит. |
| Защитная сетка | Нейлон, ячейка 20×20 мм; высота 3 м; периметр 10×8 м |
| Инструктажный кабинет (смежный) | 30–40 м²; проектор/экран; стенды с законодательством БПЛА и правилами ТБ |
| Зарядная зона LiPo ОБЯЗАТЕЛЬНО | Огнеупорный металлический шкаф; вытяжная вентиляция; огнетушитель CO2; расстояние от горючих ≥ 2 м; табличка "Опасно! LiPo" |
| Безопасность ОБЯЗАТЕЛЬНО | Огнетушители ОП-5 × 2 шт. + CO2 × 1 шт.; аптечка; защитные очки × 15 шт.; аварийный выключатель зарядной зоны; журнал полётов |

Кабинет Лаборатории 6 — VR-разработка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 64–80 м²: зона ПК 50 м²; зона VR-сессий ≥ 4×4 м (свободная площадь без мебели) |
| VR-зона КЛЮЧЕВОЕ | Мягкое покрытие (маты) на полу; стены без острых углов; яркие маркеры Guardian на полу; освещение ≥ 200 лк равномерно (требование Inside-Out трекинга Pico 4 Ultra) |
| Кондиционирование | 20–22°C; сквозняки недопустимы (нарушают трекинг) |
| Мебель VR-зоны | Стулья × 8 шт. у стен; крючки для кабелей × 8 шт.; зарядная станция шлемов у стены |
| Безопасность | Инструкция ТБ при VR; ограничение сессий (не более 45 мин.); аптечка |

Аудитория Лаборатории 7 — Проектная деятельность

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 54–72 м²; трансформируемый класс |
| Конфигурации рассадки | 1) Лекционная: ряды (16 мест); 2) Группы: 4 стола × 4 чел.; 3) Защита: подкова — мебель лёгкая для перестановки |
| Мультимедиа | Интерактивная панель 75" или проектор Full HD + экран 200×150 см; микрофон; веб-камера для записи выступлений |
| Доска | Белая маркерная 120×180 см × 2 шт.; магнитные полосы для А3-листов |
| Наглядность | Стенды: примеры защит «Больших вызовов»; конкурсный календарь; критерии оценки; шкала SMART |

Склад оборудования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Площадь | 20–30 м²; металлическая дверь с капитальным замком |
| Стеллажи | Металлические, ≥ 6 секций высотой 2 м; маркировка по лабораториям; наборы EV3 в кейсах; шлемы Pico 4 в чехлах |
| Хранение LiPo ОБЯЗАТЕЛЬНО | Огнеупорный металлический шкаф; отдельно от прочего оборудования; табличка «Опасно! LiPo» |
| Пожарная безопасность | Дымовой извещатель; огнетушитель ОП-5 × 1 шт.; журнал ежемесячной проверки склада |
| Инвентаризация | Ярлыки с инвентарными номерами на каждой единице; журнал учёта выдачи |